衡阳市政府集中采购项目需求表（一）

| 项 目 描 述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 衡阳县人民医院公租房电梯安装工程项目 |
| 2 | 采购预算 | 986666.67 元 |
| 3 | 最高限价 | 986666.67 元 |
| 4 | 政府采购编号 | HYX[2025]A013 |
| 5 | 预计采购时间 | 2025年3月 |
| 6 | 项目概况 | 衡阳县人民医院公租房需求采购4台有机房电梯载重1000kg，速度1.75m/s，其中2台有机房乘客兼消防电梯，2台有机房乘客兼无障碍电梯。 |
| 7 | 项目联系人 | 姓名：彭柄荣 手机：13786453298 |
| 8 | 采购方式 | ¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 þ竞争性磋商 ¨单一来源 ¨询价 |
| 9 | 落实政府采购政策措施 | 是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利单位等）。 是¨ 否þ 是否专门面向小微企业。 是¨ 否þ 是否预留采购份额。 否þ 是¨ 节能产品 是¨否þ 环境标志产品 是¨否þ |
| 10 | 是否购买进口产品并已履行审批手续 | 是¨（附财政局批文复印件或扫描件）。 否þ |
| 11 | 是否接受联合体 | 是¨ 否þ |
| 12 | 项目是否分包及分包预算 | 是¨ 共分为个 包。各包预算分别为：第1包 万元，第2包 万元，第3包 万元，第4包 万元，…… |
|  |  | 否þ |
| 13 | 供应商资格要求 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、特定资格条件：无¨ 有þ： 2.1 如供应商为电梯制造商则须满足如下条件（提供相关证明材料复印件）： 具有相关行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造（含安装、维修、改造））曳引驱动乘客电梯（V≤2.5m/s）及以上资质，证书须处于有效期内。 2.2如供应商为电梯代理商则须满足如下条件（提供相关证明材料复印件）： 2.2.1 提供电梯制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造（含安装、维修、改造））曳引驱动乘客电梯（V≤2.5m/s）及以上资质，证书须处于有效期内。 2.2.2 提供供应商的相关行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装（含维修））曳引驱动乘客电梯（V≤2.5m/s）及以上资质，证书须处于有效期内。 |
| 14 | 采用的评标办法 | þ综合评分法 ¨最低评标价法 |
| 15 | 样品 | ¨提供样品 þ不需提供样品 |

申报单位：（单位公章）

2025年6月4日

衡阳市政府集中采购项目需求表（二）

| 包号 | 项目名称 | 产品条目号/品目名 | 产品 名称 | 数量 | 主要技术参数及功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衡阳县人民医院公租房电梯安装工程项目 | A20240129-电梯 | ▲有机房乘客兼消防功能电梯 | 2台(DT1,DT3) | 见附件一 | 1、运行楼层 1F~16F； 2、载重1000kg，速度1.75m/s。 |
|  |  |  | 有机房乘客兼无障碍电梯 | 2台(DT2，DT4) | 见附件一 | 1、运行楼层 1F~16F； 2、载重1000kg，速度1.75m/s。 |
| 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务类项目的服务内容和标准等。 主要技术要求： - 功能和质量要求：（包括免费质保期等要求） 见附件一。 2、“★”号参数或条款： 见附件一。 3、“▲”核心产品：有机房乘客兼消防功能电梯； 见附件一。 4、其他：成交供应商须配合采购人的电梯土建配套施工工程（如门洞封堵、完工后的机房墩浇筑、底坑防水工程等）。监控室至机房的布线工程由采购人负责。 |  |  |  |  |  |  |

申报单位：（单位公章）

2025年6月4日

衡阳市政府集中采购项目需求表（三）

申报单位：（单位公章）

| 商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点，付款条件，包装和运输，售后服务，保险等。 采购人根据项目特点和实际需要自行编制科学、合理的项目商务要求。如需设置“★”号条款，可在相应内容中标注。 |  |
| --- | --- |
| 履行合同的时间、地点及方式 | - 采购合同签订之日起90天内完成施工、安装调试并验收合格交付使用。 - 地点：衡阳县人民医院公租房项目工地。 |
| 质量保证期 | 产品免费质保期为验收合格之日起12个月。 |
| 响应时间 | 详见附件二。 |
| 合同价款支付方式、进度和条件 | 合同款实行财政国库集中支付。合同签订后，电梯货到现场后，支付合同总金额的50%；电梯安装调试并通过行政监管部门验收合格，累计支付至合同金额的97%；质保期满无质量问题，采购人一次性无息付清余款。 |
| 售后服务 | 详见附件二。 |
| 解决争议的方式 | □仲裁 þ诉讼 |

备注：

1、采购需求主要包括技术要求和商务要求，应当符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。采购需求应当清楚明了、表述规范、含义准确，可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范。

2、本采购需求表中技术参数要分条列示，并标注“★”区分关键性和非关键性参数，“★”号参数原则上要求供应商必须完全响应或优于响应，带“★”的条款为实质性条款，供应商如果未实质性响应，将导致投标无效。定量参数应当用“≥”或“≤”表示。填写产品技术参数时，建议根据产品的主要性能指标填写，与产品性能无关的指标应当不提，不能复制某特定型号产品的技术参数，不得具有倾向性和排斥性。

3、采购人选择价值高或数量大的核心产品，并在技术需求中标注“▲”号产品。

4、产品证明文件。对省内、国内、行业强制要求取得的认证须在招标文件中注明，其他证书不得作为强制要求。

5、进口产品。需要采购的产品在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取，以及法律法规另有规定确需采购进口产品的，应在采购活动前获得财政部门批准。

6、质保及服务要求。原则上执行国家标准、行业标准质保规定。服务要求应包括服务标准、安全、期限、效率、安装、调试、培训、维护等（如有实际需求），需要购买超过标准质保的服务，须在招标文件中作为购买服务单独列明，要求供应商单独明确报价，并在供货时提供质保服务承诺函。

7、采购人提出的采购项目的技术要求和商务要求等存在倾向性和排斥性的，应当依法承担相应责任。

申报单位：（单位公章）

2025年6月4日

附件一

电梯技术规格、参数、功能要求表

| 设备编号 |  |  | DT1/DT3 |  | DT2/DT4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼号 |  |  |  |  |  |  |
| 类型 |  |  | ▲有机房乘客 兼消防功能电梯 |  | 有机房乘客 兼无障碍电梯 |  |
| 数量 |  |  | 各1台（共2台） |  | 各1台（共2台） |  |
| 载重（公斤） |  |  | ≥1000kg |  | ≥1000kg |  |
| 速度（米/秒） |  |  | ≥1.75 m/s |  | ≥1.75 m/s |  |
| 楼层数（层） |  |  | 16 |  | 16 |  |
| 停站数（站） |  |  | 16 |  | 16 |  |
| 井道宽*深（毫米） |  |  | ≥1800×2300 |  | ≥2200×2300 |  |
| 底坑深 （毫米） |  |  | ≥1600mm |  | ≥1600mm |  |
| 顶层高（毫米） |  |  | ≥4800mm |  | ≥4800mm |  |
| 轿厢宽 （毫米） |  |  | ≥1400mm |  | ≥1600mm |  |
| 轿厢深 （毫米） |  |  | ≥1600mm |  | ≥1500mm |  |
| 轿厢高 （毫米） |  |  | ≥2500mm |  | ≥2500mm |  |
| 门宽 （毫米） |  |  | ≥800mm |  | ≥900mm |  |
| 门高 （毫米） |  |  | ≥2100mm |  | ≥2100mm |  |
| 轿门数量 （套） |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 厅门数量 |  |  | 16 |  | 16 |  |
| 轿 箱 内 装 饰 | 轿门 |  | 前轿门：发纹不锈钢 |  | 前轿门：发纹不锈钢 |  |
|  | 前壁板/门楣装饰 |  | 发纹不锈钢 |  | 发纹不锈钢 |  |
|  | 侧壁板装饰 |  | 发纹不锈钢 |  | 发纹不锈钢 |  |
|  | 后壁板装饰 |  | 发纹不锈钢 |  | 发纹不锈钢+后壁中间镜面不锈钢 |  |
|  | 轿内操作盘 |  | 其面为发纹不锈钢，盲文按钮，LED显示，标准操作盘 |  | 其面为发纹不锈钢，盲文按钮，LED显示，标准操作盘 |  |
|  | 吊顶 |  | 发纹不锈钢 |  | 发纹不锈钢 |  |
|  | 轿厢天花 |  | LED灯 |  | LED灯 |  |
|  | 按钮 |  | 盲文按钮 |  | 盲文铵钮 |  |
|  | 地板 |  | PVC地板 |  | PVC地板 |  |
| 厅门装饰： |  |  | 发纹不锈钢 |  | 发纹不锈钢 |  |
| 外呼 |  |  | 无底盒外呼 |  | 无底盒外呼 |  |
| 外呼显示类型： |  |  | 液晶显示 |  | 液晶显示 |  |
| 操纵盘 |  |  | 发纹不锈钢 |  | 发纹不锈钢+残疾人副操纵盘 |  |
| 外呼布局： |  |  | 厅门-外呼 |  | 厅门-外呼 |  |
| 扶手 |  |  | 无 |  | 有 |  |
| 外呼面板材料： |  |  | 不锈钢 |  | 不锈钢 |  |
| 群控方式 |  |  | DT1、DT2并联，DT3、DT4并联 |  |  |  |
| 制造规范标准 |  |  | GB7588《电梯制造与安装安全规范》 |  |  |  |
| 厅门踏板 |  |  | 硬质铝合金 |  | 硬质铝合金 |  |
| 功能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 功能简称 |  | 序号 |  | 功能简称 |
| 1 |  | 本层同向外呼再开门 |  | 2 |  | 集选控制 |
| 3 |  | 满载直驶 |  | 4 |  | 梯门未开则自动开往下一层 |
| 5 |  | 防捣乱功能（ 空载时，内呼登记 限制） |  | 6 |  | 防捣乱功能（端站停层取消内呼 ） |
| 7 |  | 防捣乱功能 （反向内呼自动消除 ） |  | 8 |  | 基站开门等待时间可调 |
| 9 |  | 门机速度及力矩可调 |  | 10 |  | 再平层 |
| 11 |  | 轿厢照明、风扇节能运行功能 |  | 12 |  | 启动补偿功能 |
| 13 |  | 故障时就近平层 （如，马达过温 故障、楼层位置错误） |  | 14 |  | 火灾应急返回 |
| 15 |  | 报警和对讲功能 |  | 16 |  | 轿内应急照明 |
| 17 |  | 超载保护 |  | 18 |  | 门锁故障重复关门 |
| 19 |  | 门受阻保护 |  | 20 |  | 光幕 |
| 21 |  | 锁梯（钥匙开关） |  | 22 |  | 缺相及错相保护 |
| 23 |  | 控制柜可锁主开关 |  | 24 |  | 紧急电动运行 |
| 25 |  | 检修操作（轿顶） |  | 26 |  | 检修操作（底坑） |
| 27 |  | 曳引机温度监控 |  | 28 |  | 曳引机空转保护功能 |
| 29 |  | 火灾应急返回信号预留 |  | 30 |  | 轿厢意外移动保护 |
| 31 |  | 限制轿内人员开启轿门装置 |  | 32 |  | 剩余电流动作保护功能 |
| 33 |  | 门锁安全装置的失效检测 |  | 34 |  | 集选错误信号 |
| 35 |  | 门锁旁路功能 |  | 36 |  | 关门按钮 |
| 37 |  | 自动门 |  | 38 |  | 误指令消除（双击取消） |
| 39 |  | 运行计时计数 |  | 40 |  | 轿内白色LED显示 |
| 41 |  | 开门按钮 |  | 42 |  | 对讲系统 |
| 43 |  | 外召白色LED显示 |  | / |  | / |

二、配置功能要求：（功能要求应满足国家标准及安全技术规范要求）。

★1、供应商应充分考虑曳引机、控制系统（控制柜）、门系统（包含门机、门锁）、绳头组合、安全钳、限速器、缓冲器、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置等各部件之间的兼容性，确保电梯的性能质量。供应商需提供制造商电梯整机及以上部件型式试验报告复印件并加盖供应商公章；成交后签订合同之前，采购人有权要求成交供应商提供相关型式试验报告等证明材料原件供采购人审核，如成交供应商不予提供或发现虚假应标，将取消其中标资格。

2、电梯导靴采用相应适配导靴。

3、外观质量要求。

3.1外观质量要求应符合 GB/T10058《电梯技术条件》的要求。

3.2厅门形式与装饰为标准中分门，厅门需要求稳定性，不易破坏，制造商厅门生产应有先进的技术。门机应采用交流变频控制；门套和厅门均采用发纹不锈钢。

3.3信号指示装置要求

3.3.1轿厢信号装置： 电梯操纵箱设在轿厢前壁，设有数字式楼层指示器和上下行箭头，显示电梯位置及运行方向，采用液晶显示装置，显示形式为数字式。控制按钮为微动式或触摸式。供应商应在响应文件中详细说明面板具体的样式并提供相应图片。

3.3.2层门信号装置：各层均配液晶显示装置，能显示运行方向、层站和维修状态提示符号等，供应商应在响应文件中详细说明面板具体的样式并提供相应图片。

3.3.3层门召呼按钮：每层层门装有微动式上/下召呼按钮，供应商应在响应文件中详细说明面板具体的样式并提供相应图片。

4、其他要求

4.1本次采购的电梯必须是整套全新、符合国标 GB7588《电梯制造与安装安全规范》、TSG7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》等相关技术标准和安全技术规范。

4.2供应商所提供的货物不仅要符合相应的国家标准要求，还应满足本项目磋商文件中的技术要求，要求提供技术支持资料(含图样资料、产品彩页、整梯完整型式试验报告复印件等，并加盖供应商公章)。

5、项目实施方案要求

供应商针对本项目提供项目实施方案应包括：①项目需求分析与总体规划、②进度保障措施（包括文明施工措施）；③质量保障措施；④安全保障措施；⑤技术人员配备等。

- 其他要求

- 成交供应商须配合采购人的电梯土建配套施工工程（如门洞封堵、完工后的机房墩浇筑、底坑防水工程等）。监控室至机房的布线工程由采购人负责。

- 所投电梯的驱动曳引机主要部件（机座含主轴、曳引轮、制动轮、前支撑）受力安全系数测试≥2.5倍安全系数不被破坏。

- 所投电梯的曳引机实测温升≤80K。

- 所投电梯的电梯层门锁耐久性寿命测试≥400万次。

- 所投电梯的底坑检修箱IP等级≥IP44。

- 6、所投电梯的驱动曳引机外壳防护等级满足相关国家标准。

7、所投电梯的控制作柜有浪涌冲击抗扰度（抗雷击）试验报告，浪涌测试电压等级达到≥±3KV。

申报单位：（单位公章）

2025年6月4日

附件二

售后服务

一、产品运输、保险及保管

1、成交供应商负责负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由成交供应商承担。

2、货物包装适合长途运输，做到防潮、防雨、防锈、防震，包装箱上应用中文标出装运标记。

3、成交供应商应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

4、成交供应商负责货物在施工地点的保管，直至项目验收合格。

5、成交供应商应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的安装、服务等人员的人身意外保险。

二、安装调试

1、在签订合同之日起，成交供应商应对施工现场进行策划，提供设计方案、施工计划，开始组织施工（前期预留、预埋件施工）。需要进行整改的方案应提前通知招标人，不得影响施工进度。

2、开始安以前，成交供应商提供投标设备的配置清单，详细列出设备的名称、规格、型号、原产地等，将产品资料、出厂合格证等移交采购人。

3、成交供应商须负责所有设备的安装调试，在项目安装过程中须加强项目实施的组织管理，派人跟踪产品的安装和调试，直到达到功能、性能等技术要求、能正常运行为止，其费用由成交供应商负担，费用计入投标总价。

4、安装所用的工具、设备、材料由安装队伍自备及自费运到安装场地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从安装场地自费搬出运走，安装所用的材料及工具由采购人提供场所存放并由安装队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。采购人提供临时水源电源(水电费由成交供应商承担)，其它由安装队伍负责。

5、成交供应商在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。

6、项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料移交采购人。

三、质保期及质量要求

1、成交供应商提供的货物应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

2、本项目质保期自项目最终验收合格签字之日起计算。生产厂家或成交供应商质保期优于招标文件规定的，按生产厂家或成交供应商的质保承诺提供质保服务。

3、质保期内所有设备、零部件等的维护维修，成交供应商应免费上门服务。质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）维修或更换；质保期内超出生产厂家正常维修范围的，成交供应商需向生产厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为成交供应商免费提供。

4、质保期满后，无论采购人是否另行选择维保人，成交供应商均应及时优惠提供所需的备品备件。

四、测试验收

1、供应商对所提供的产品及材料等的合法性负责。

2、验收标准和依据：包括本采购项目的招标文件、成交供应商的投标文件、政府采购合同和有关国家标准与行业规范。设备及其材料的各项技术性能必须达到合同和相关技术文件规定的要求，必须符合国家和行业的有关规定和标准。

3、采购人代表组织项目验收。成交供应商应向采购人验收代表提交验收申请，提供产品、原材料、安装调试等资料，供采购人验收时审查。成交供应商负责办理电梯的有关报检手续。通过国家核准的电梯检验机构检验合格，并取得《特种设备（电梯）使用标志》。验收费用由成交供应商承担。在验收过程中，允许对产品进行使用性测试及破损性实验， 因产品质量问题造成的损失由成交供应商承担。如验收不合格，成交供应商须更换合格货物、辅材，重新进行安装与调试，直至验收合格。如两次验收不合格，采购人有权终止与成交供应商签订的政府采购合同，另行选择供应商承担本采购项目的供货和相关服务。因验收不合格造成的一切损失和因此给采购人造成的一切损失等费用由成交供应商承担。

4、验收过程中产生纠纷的，由市场监督管理部门或其认定认定的检测机构进行检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

5、投标产品、辅材和配件应有详细的原材料的产地、品牌来源、材质性能介绍、参数描述, 若描述不清楚或无法核实的，采购人有权拒绝接收。

6、项目验收合格，出具验收报告，验收报告作为申请付款的凭证之一。

五、培训及维护

1、成交供应商应就电梯的调试使用、维护、操作、故障处理及应急措施等，对采购人相关人员进行必要的培训，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。

2、成交供应商在培训开始前提出培训计划 (培训时间及人员根据需要确定)，并获得采购人同意。

3、培训所需费用，包括交通食宿等费用由成交供应商负担，包含在投标报价中。

六、保养及售后服务方案

1、供应商需提供以下内容：

（1）本项目售后服务机构名称、地址；

（2）本项目售后服务的负责人姓名、联系方式 (电话、传真、手机）；

（3）维护计划；定期维护计划；对采购人不定期维护要求的响应措施；维修服务响应时间、解决故障的措施、方法及所需要的时间；对采购人修改设计要求的响应措施等；

（4）技术支持

提供 7×24 小时的技术咨询服务。

（5）故障响应

1）提供 7×24 小时的故障受理服务。

2）成交供应商接到采购人的故障通知、需要维护的电话后，60分钟以内响应，2小时内提出解决方案； 紧急突发事件成交供应商需于30分钟内赶赴现场进行处置；一般故障在24小时内排除；重大故障在48小时内排除。

（6）保修期内的服务内容，保修期外的服务内容及收费标准；

（7）服务内容须列明供应商承诺或提供的服务内容，供应商须提供但不限于供应商承诺或提供的服务；

（8）其他的服务内容。

供应商须提供针对本项目的售后服务方案，方案内容应包括：方案内容应包括：①货物运输及交货方案、②安装调试及验收方案、③售后维修维护措施及应急响应计划方案、④备品配件方案、⑤服务升级和更新方案、⑥售后人员配备与培训方案等。

七、其他要求

1、本项目为交钥匙工程， 投标总价应包含所有可能发生的包含施工货物设备及材料购置、运输、安装、调试、验收、培训、质保、税金、相关辅材零部件配件、特殊工具等所有费用。供应商必须在投标总价内列示详细清单及价格，采购人不再支付任何费用；如采购人土建不符合电梯安装要求，整改费用另行核算。

2、本项目所列的国家或行业相关标准要求，如与最新出台的国家或行业标准相冲突的，按最新的标准执行。

★3、供应商承诺所投品牌型号电梯在投标截止之日前五年内未出现因电梯质量安全问题而导致发生《特种设备安全监察条例》中所列的一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故等情形。事故认定以特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查的结果为准。

4、电梯作为特种设备，其生产、经营和采购人均必须严格遵守《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备生产和充装单位许可规则》等相关法律法规和安全技术规范要求，至少包括：

（1）电梯生产、经营和采购人对电梯生产、经营和使用的安全负责。

（2）电梯生产、经营、使用、检验、检测应当遵守有关特种设备安全技术规范及相关标准。电梯出厂时，应当随附安全技术规范要求的产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件，并在特种设备显著位置设置产品铭牌、安全警示标志及其说明。

（3）电梯井道的土建工程必须符合建筑工程质量要求。电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当遵守施工现场的安全生产要求，落实现场安全防护措施。电梯安装施工过程中，施工现场的安全生产监督，按有关部门依照有关法律、行政法规的规定执行。

（4）电梯的安装、修理活动结束后，成交供应商应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试的结果负责。

（5）电梯的维护保养单位应当在维护保养中严格执行安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯的安全性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。电梯的维护保养单位应当对其维护保养的电梯的安全性能负责；接到故障通知后，应当立即赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。

（6）电梯的安装、重大维修过程，应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验或者监督检验不合格的，不得交付使用。

（7）电梯投入使用后，成交供应商应当对其制造的电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解，对电梯的维护保养单位或者采购人在维护保养和安全运行方面存在的问题，提出改进建议，并提供必要的技术帮助；发现电梯存在严重事故隐患时，应当及时告知电梯采购人，并向负责特种设备安全监督管理的部门报告。成交供应商对调查和了解的情况，应当作出记录。

八、文明施工，安全生产

成交供应商应遵守安全生产有关管垃圾及时建立安全责任制，持证上岗。成交供应商严格按安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于成交供应商安全措施不力造成人身安全、火灾和设备损坏等事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商负全责并承担由此而引起的一切损失。施工、安装过程中产生的所有垃圾及时清扫，堆放在指定现场地点，项目验收合格交付使用后，成交供应商按采购人的要求做好清洁清扫，并将所有垃圾及时清运。

九、踏勘

采购人不组织踏勘现场。为做出合理的项目实施方案，供应商可自行到采购人项目现场进行实地勘察，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

十、其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

申报单位：（单位公章）

2025年6月4日